## Sheet1
content | options | answer
杆塔无接地引下线时，可采用截面积大于190mm （如φ16mm圆钢）、地下深度大于（ ）m的临时接地体。 | ['0.6', '0.8', '1', '1.2'] | A
对有腐蚀性土壤的接地装置，应根据运行情况一般( )对地面下接地体检查一次。 | ['每半年', '每年', '1～3年', '3～5年'] | D
接地装置的接地电阻一般( )年测量一次。 | ['每季', '每半年', '1～3年', '3～5年'] | C
测量杆塔的接地电阻，若线路带电，在解开或恢复杆塔的接地引线时，应戴手套。禁止直接接触与地断开的接地线。 | ['正确', '错误'] | B
接地电阻测试仪测量前应将接地装置与被保护的电气设备断开，不准带电测试接地电阻。 | ['正确', '错误'] | A
接地电阻测试仪只能测量电气接地装置的接地电阻大小的仪器，又称接地摇表。 | ['正确', '错误'] | B