## Sheet1
content | options | answer
1kV以下电力设备的接地电阻要求,使用同一接地装置的所有这类电力设备，当总容量达到或超过100kVA时，其接地电阻不宜大于4Ω。如总容量小于100kVA时，则接地电阻允许大于4Ω，但不超过( )Ω。 | ['8', '10', '15', '30'] | B
用电设备保护接地装置，接地电阻值一般不应大于( )Ω。 | ['3', '4', '7', '8'] | B
接地装置在土壤电阻率( )时测量接地装置的接地电阻，并对测量结果进行分析比较。 | ['最大', '最小', '适中', '均衡'] | A
配电线路通过耕地时，接地体应埋设在耕作深度以下，且不宜小于( )m。 | ['1', '0.8', '0.7', '0.6'] | D
接地装置是接地体和接地线的总称。电气设备接地通过接地装置实施接地,它是确保电气设备正常工作和安全防护的重要措施。 | ['正确', '错误'] | A
测量接地电阻时，无需将接地装置与电源断开。 | ['正确', '错误'] | B
拆装接地装置引下线与接地体连接螺栓时，应戴绝缘手套，防止人身感电。 | ['正确', '错误'] | A