## Sheet1
content | options | answer
移动电缆接头一般应停电进行。若必须带电移动，应先调查该电缆的（ ），由有经验的施工人员，在专人统一指挥下，平正移动。 | ['历史记录', '出厂资料', '试验数据', '技术参数'] | A
挖掘出的电缆或接头盒，若下方需要挖空时，应采取（ ）保护措施。 | ['悬吊', '防坠', '提升', '隔离'] | A
总线上的每个连接点上的两个电缆应使用冷压头压接，不允许超过( )根电缆接入同一节点以免形成星型连接。 | ['1', '2', '3', '4'] | B
电缆头制作安装应避免在雨天、雾天、大风天及湿度在()以上的环境下进行工作。 | ['0.8', '0.85', '0.9', '0.95'] | A
对已运行的电缆中间接头电阻与同长度同截面导线的电阻相比，其比值不应大于( )。 | ['1', '1.2', '1.4', '1.5'] | B
电缆终端头在施工时要预留出( )的长度，将来维修用。 | ['1m', '2m', '3m', '4m'] | B
制作好的电缆头应能经受电气设备交接验收试验标准规定的( )耐压实验。 | ['直流', '交流', '过电压', '工频'] | A
制作好的电缆头应能经受电气设备交接验收试验标准规定的()耐压实验。 | ['直流', '交流', '过电压', '工频'] | A
电缆终端头巡视内容有( )。 | ['连接部位是否良好，有无过热现象', '电缆终端头和避雷器固定是否牢固', '电缆终端有无放电现象', '电缆工作井盖是否丢失、破损、被掩埋'] | ABC
冷缩式电缆终端头制作步骤有( )。 | ['剥切电缆', '装接地线,装分支手套,装冷缩直管铁', '剥切相线,装冷缩终端头', '压接线鼻子'] | ABCD
热缩式电缆终端头的制作步骤有( )。 | ['按要求尺寸剥切好电缆各层绝缘及护套，并焊好接地线，压好接线鼻子', '在各相线根部套上黑色热缩应力管，用喷灯自下向上慢慢环绕加热，使热缩管均匀受热收缩', '套入分支手套，从中部向上、下进行加热收缩。在各相线上套上红色外绝缘热缩管，自下而上加热收缩。热缩管套至接线鼻子下端', '在户外终端头上需安装防雨裙'] | ABCD
常用电缆头的主要种类有哪些？ | ['尼龙头电缆头', '干包电缆头', '热缩式电缆头、冷缩式电缆头', '插接装配式电缆头'] | ABCD
带电插拔肘型电缆终端接头时应()。 | ['使用绝缘操作棒', '戴绝缘手套', '戴护目镜', '穿绝缘靴'] | ABC
电缆头的制作安装要求有()。 | ['在电缆头制作安装工作中，安装人员必须保持手和工具以及材料的清洁与干燥，安装时不准抽烟', '做电缆头前，电缆应经过试验并合格,做电缆头用的全套零部件、配套材料和专用工具、模具必须备齐；检查各种材料规格与电缆规格是否相符，检查全部零部件是否完好无缺陷', '应避免在雨天、雾天、大风天及湿度在80%以上的环境下进行工作。如需紧急处理应做好防护措施；在尘土较多及重污染区，应在帐篷内进行操作；气温低于0℃时，要将电缆预先加热后方可进行制作', '应尽量缩短电缆头的操作时间，以减少电缆绝缘裸露在空气中的时间'] | ABCD
电缆终端头巡视内容有()。 | ['连接部位是否良好，有无过热现象', '电缆终端头和避雷器固定是否牢固', '电缆终端有无放电现象', '电缆工作井盖是否丢失、破损、被掩埋'] | ABC
电力电缆现场的局部放电试验主要是检查电缆附件及接头。 | ['正确', '错误'] | A