## Sheet1
content | options | answer
使用钳形电流表测量高压电缆各相电流，电缆头线间距离应大于（ ）mm，且绝缘良好、测量方便。当有一相接地时，禁止测量。 | ['100', '200', '300', '500'] | C
1kV以下电压等级的电缆应选用()V绝缘电阻表。 | ['250', '500', '2500', '5000'] | B
测量低压电器连同所连电缆及二次回路的绝缘电阻值，应不小于()MΩ。在比较潮湿的地方，可不小于0.5MΩ。 | ['10', '4', '1', '0.5'] | C
1kV以下电压等级的电缆应选用( )V绝缘电阻表。 | ['250', '500', '2500', '5000'] | B
测量( )是检查电缆线路绝缘状况最简单、最基本的方法。 | ['直流电阻', '绝缘电阻', '泄漏电流', '电压'] | B
根据被测试电缆的( )选择适当的绝缘电阻表。 | ['额定电流', '额定电压', '绝缘电阻', '规格型号'] | B
判断电缆绝缘情况应与原始记录进行比较，一般三相不平衡系数不应大于( )。 | ['1.5', '2', '2.5', '3'] | C
摇测低压电缆及二次电缆的绝缘电阻时，应使用（ ）V的兆欧表。 | ['250', '500', '1000', '2500'] | C
对0.6kV塑料绝缘电缆进行直流耐压试验,直流试验电压为( ),试验时间为( )。 | ['2kV；5min', '2.4kV；10min', '2.4kV；15min', '5kV；15min'] | C
对低压电器连同所连接电缆及二次回路的交流耐压试验，要求其试验电压为( ),当回路的绝缘电阻值在10MΩ以上时，可采用2500V绝缘电阻表代替，试验持续时间为( )。 | ['500V；15s', '1000V；15s', '1000V；1min', '2500V；1min'] | C
测量()是检查电缆线路绝缘状况最简单、最基本的方法。 | ['直流电阻', '绝缘电阻', '泄露电流', '电压'] | B
用绝缘分流线或旁路电缆短接设备时，短接前（ ）。 | ['应核对相位', '载流设备应处于正常通流或合闸位置', '断路器（开关）应取下跳闸回路熔断器', '断路器（开关）应锁死跳闸机构'] | ABCD
测量电力电缆绝缘电阻正确的步骤及注意事项有哪些( )。 | ['试验前电缆要充分放电并接地，方法是将电缆导体及电缆金属护套接地', '根据被试电缆的额定电压选择适当的绝缘电阻表，并做空载和短路试验，检查仪表是否完好', '手摇绝缘电阻表，到达额定转速后，再搭接到被测导体上。一般在测量绝缘电阻的同时测定吸收比，故应读取15s和60s时的绝缘电阻值', '每次测完绝缘电阻后都要将电缆放电、接地电缆线路越长、绝缘状况越好，则接地时间越长，一般不少于2min'] | ABC
电缆本体绝缘被击穿的主要原因有( )。 | ['绝缘质量不符合要求', '绝缘受潮', '绝缘老化变质', '外护层绝缘损坏'] | ABCD
电缆绝缘厚度的选择与哪些因素有关( )。 | ['电网运行情况', '中性点接地方式', '故障切除时间', '导线材料'] | ABC
电缆本体绝缘被击穿的主要原因有()。 | ['绝缘质量不符合要求', '绝缘受潮', '绝缘老化变质', '外护层绝缘损坏'] | ABCD
电缆绝缘厚度的选择与哪些因素有关()。 | ['电网运行情况', '中性点接地方式', '故障切除时间', '导线材料'] | ABC
测量电力电缆绝缘电阻正确的步骤及注意事项有哪些()。 | ['试验前电缆要充分放电并接地，方法是将电缆导体及电缆金属护套接地', '根据被试电缆的额定电压选择适当的绝缘电阻表，并做空载和短路试验，检查仪表是否完好', '手摇绝缘电阻表，到达额定转速后，再搭接到被测导体上。一般在测量绝缘电阻的同时测定吸收比，故应读取15s和60s时的绝缘电阻值', '每次测完绝缘电阻后都要将电缆放电、接地电缆线路越长、绝缘状况越好，则接地时间越长，一般不少于2min', '若使用手摇式绝缘电阻表，应将绝缘电阻表放置在平稳的地方，将电缆终端套管表面擦净'] | ABCE
采用全电缆或绝缘电线的公用台区，可根据运行经验将保护器设为接地漏电故障报警方式。采用直埋式电缆，保护器宜设置为动作于跳闸。 | ['正确', '错误'] | A
测量低压电器连同所连电缆及二次回路的绝缘电阻值，应不小于4MΩ。在比较潮湿的地方，可不小于1MΩ。 | ['正确', '错误'] | B
测量电缆的绝缘电阻时，需将屏蔽“E”柱接到电缆的绝缘层上。 | ['正确', '错误'] | B
测量电力电缆绝缘电阻前，电缆无需充分放电并接地，方法是将电缆导体及电缆金属护套接地。 | ['正确', '错误'] | B
电力电缆的预防性试验,测量绝缘电阻只需测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层间绝缘电阻。 | ['正确', '错误'] | B
农村低压电力电缆一般采用聚氯乙烯绝缘电缆或交联聚乙烯绝缘电缆。 | ['正确', '错误'] | A
用绝缘分流线或旁路电缆短接设备时，短接前应核对相位，载流设备应处于断开状态。 | ['正确', '错误'] | B
配电箱的进出引线，应采用具有绝缘护套的绝缘电线或电缆，穿越箱壳时加套管保护。 | ['正确', '错误'] | A
电力电缆必须有绝缘层，但是可以没有金属屏蔽护层。 | ['正确', '错误'] | B
电力电缆的绝缘电阻与电缆的长度无关。 | ['正确', '错误'] | B
电力电缆由线芯和绝缘层组成。 | ['正确', '错误'] | B
电力电缆的预防性试验,测量绝缘电阻应测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层间和各线芯间的绝缘电阻。 | ['正确', '错误'] | A
电缆绝缘越好，吸收比的值越小。 | ['正确', '错误'] | B
测量电力电缆绝缘电阻前，电缆要充分放电并接地，方法是将电缆导体及电缆金属护套接地。 | ['正确', '错误'] | A
测量低压电器连同所连电缆及二次回路的绝缘电阻值，应不小于1MΩ。在比较潮湿的地方，可不小于0.5MΩ。 | ['正确', '错误'] | A
测量电缆的绝缘电阻时，需将屏蔽“G”柱接到电缆的绝缘层上。 | ['正确', '错误'] | A