## Sheet1
content | options | answer
一回线路检修（施工），邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时，应在工作票中列入（ ）。 | ['安全措施', '相应的安全措施', '技术措施', '相应的技术措施'] | B
在110kV带电线路下方进行交叉跨越档内松紧、降低或架设导线的检修及施工，应采取防止导线跳动或过牵引与带电线路接近至（ ）m安全距离的措施。 | ['2', '2.5', '3', '3.5'] | C
交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等地方放、撤线时，应先取得（ ）同意，做好跨越架搭设、封航、封路、在路口设专人持信号旗看守等安全措施。 | ['主管部门', '上级部门', '经信部门', '交通部门'] | A
配合停电的交叉跨越或邻近线路，在线路的交叉跨越或邻近线路处附近应装设（ ）接地线。 | ['一组', '两组', '相应', '三组'] | A
配电线路巡视时，沿线情况应检查跨越鱼塘、湖泊等架空线路附近是否有()的警示牌 | ['严禁钓鱼', '止步，高压危险', '禁止攀登，高压危险', '有电危险'] | A
各类交通道口的跨越架的拉线和路面上部封顶部分，应悬挂醒目的( )。 | ['标志', '标示牌', '宣传牌', '警告标志牌'] | D
跨越道路(非公路)的水平拉线，对路面的垂直距离不应低于( )m。 | ['3', '4', '5', '6'] | C
配电线路通过郊区与弱电线路交叉时，配电线路的电杆距交叉点的距离不宜小于( ) | ['7m', '10m', '15m', '18m'] | A
配电线路巡视时，沿线情况应检查跨越鱼塘、湖泊等架空线路附近是否有( )的警示牌 | ['严禁钓鱼', '止步，高压危险', '禁止攀登，高压危险', '有电危险'] | A
1-10kV架空配电线路最大弧垂时与其交叉跨越的最小垂直距离：经过居住区（ ）m。 | ['5', '5.5', '6', '6.5'] | D
各类交通道口的跨越架的拉线和路面上部封顶部分，应悬挂醒目的()。 | ['标志', '标示牌', '宣传牌', '警告标志牌'] | D
跨越道路(非公路)的水平拉线，对路面的垂直距离不应低于()m。 | ['3', '4', '5', '6'] | C
跨越道路的拉线对地距离。跨越道路的水平拉线，对路边缘的垂直距离不应小于()m。拉线柱的倾斜角宜采用10°～20°。 | ['2.5', '5', '6', '7'] | C
跨越道路的水平拉线，对路面的垂直距离不应小于()m。 | ['6.5', '6', '5.5', '5'] | B
1-10kV架空配电线路最大弧垂时与其交叉跨越的最小垂直距离：经过居住区()m。 | ['5', '5.5', '6', '6.5'] | D
交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时，应先取得主管部门同意，做好()。 | ['技术措施', '安全措施', '危险点分析', '现场勘查'] | B
交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等地方放、撤线时，应先取得()同意，做好跨越架搭设、封航、封路、在路口设专人持信号旗看守等安全措施。 | ['主管部门', '上级部门', '经信部门', '交通部门'] | A
配合停电的交叉跨越或邻近线路，在线路的交叉跨越或邻近线路处附近应装设()接地线。 | ['一组', '两组', '相应', '三组'] | A
配合停电的交叉跨越或临近线路，在线路的交叉跨越或临近处附近装设()接地线。 | ['一组；', '两组；', '相应；', '三组'] | A
线路交叉跨越距离的测量工作，应()至少测量1次。 | ['每两年', '每年', '每季度', '每月'] | B
在架空配电线路中，使导线对地面和其他交叉跨越物保持足够安全距离的主要构件是()。 | ['基础', '电杆', '横担', '绝缘子'] | B
导线对地面和交叉跨越物的垂直距离，应按导线()计算。 | ['最大弧垂', '最小弧垂', '最大风偏', '最小风偏'] | A
绝缘配电线路应尽量不跨越建筑物，如需跨越，导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下，不应小于( )。 | ['中压：2.5m', '低压：1.5m', '中压：2.0m', '低压：2.0m'] | AD
1～10kV配电线路由于电压低，所以可以跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物。 | ['正确', '错误'] | B
lkV～lOkV配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物，对耐火屋顶的建筑物，应尽量不跨越，如需跨越，导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下，裸导线不应小于2.5m，绝缘导线不应小于2m。 | ['正确', '错误'] | B
lkV～lOkV配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物，对耐火屋顶的建筑物，应尽量不跨越，如需跨越，导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下，裸导线不应小于3m，绝缘导线不应小于2．5m。 | ['正确', '错误'] | A
线路交叉跨越距离巡视周期，每两年至少1次。 | ['正确', '错误'] | B
与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修，经核对停电检修线路的名称、杆号无误后，工作负责人方可宣布开始工作。 | ['正确', '错误'] | B