## Sheet1
content | options | answer
线路施工现场安全管理；调整弧垂工作主要危险点( )。 | ['高处坠落', '导线抽甩', '倒断杆', '误操作'] | A
1～10kV以下配电线路导线最大计算弧垂对居民区地面最小距离为( )m。 | ['3', '5', '5.5', '6.5'] | D
1-10kV架空配电线路最大弧垂时与其交叉跨越的最小垂直距离：经过居住区（ ）m。 | ['5', '5.5', '6', '6.5'] | D
1kV以下配电线路导线最大计算弧垂对不能通航也不能浮运的河、湖（至冬季冰面）最小距离为( )m。 | ['3', '4', '5', '6'] | C
1kV以下配电线路导线最大计算弧垂对居民区地面最小距离为( )m。 | ['3', '4', '5', '6'] | D
挡距内的各相弧垂应一致，相差不应大于( )mm。 | ['10', '20', '30', '50'] | D
导线的初伸长对弧垂的影响，一般用( )补偿。 | ['降温法', '升温法', '系数法', '插入法'] | A
导线架设后塑性伸长对弧垂的影响，宜采用减小弧垂法补偿，钢芯铝绞线弧垂减小的百分数为:( ) | ['20%', '12%', '10%', '8%'] | B
导线紧好后，档距内的各相弧垂应一致，相差不应大于（ ）mm。 | ['30', '50', '60', '70'] | B
架空绝缘线路，档距内的各相弧垂应一致，相差不应大于( )mm。 | ['30', '40', '50', '100'] | C
将连接好的导线放在横担( )，用两套紧线器在横担两侧分别紧线，调匀弧垂后进行立瓶绑扎。 | ['左侧', '右侧', '上方', '下方'] | C
配电线路一般档距导线弧垂相差不应超过( )mm。 | ['20', '30', '50', '500'] | C
施工中最常用的观测弧垂的方法为( )，对配电线路施工最为适用，容易掌握，而且观测精度较高。 | ['等长法', '异长法', '档内法', '档端法'] | A
一般档距导线弧垂相差不应超过( )mm。 | ['20', '30', '50', '500'] | C
在终端杆上对导线弧垂进行调整时，应在( )导线反方向做好临时拉线。 | ['横担上方', '横担下方', '横担中间', '横担两端'] | D
导线架设后塑性伸长对弧垂的影响，宜采用减小弧垂法补偿，钢芯铝绞线弧垂减小的百分数为:() | ['20%', '12%', '10%', '8%'] | B
1kV以下配电线路导线最大计算弧垂对居民区地面最小距离为()m。 | ['3', '4', '5', '6'] | D
1kV以下配电线路导线最大计算弧垂对不能通航也不能浮运的河、湖(至冬季冰面)最小距离为()m。 | ['3', '4', '5', '6'] | C
10kV及以下架空电力线路的导线紧好后，弧垂的误差不应超过设计弧垂的±()%。 | ['5', '7', '10', '15'] | A
1～10kV以下配电线路导线最大计算弧垂对居民区地面最小距离为()m。 | ['3', '5', '5.5', '6.5'] | D
1-10kV架空配电线路最大弧垂时与其交叉跨越的最小垂直距离：经过居住区()m。 | ['5', '5.5', '6', '6.5'] | D
导线弧垂的大小和档距、导线重量、导线架设的松紧程度、导线随气候的（ ）等条件均有关系。 | ['热胀冷缩', '变暖', '风速', '冰雪'] | ACD
弧垂大小和导线的( )等因素有关。 | ['重量', '气温', '张力', '档距'] | ABCD
弧垂过小对线路运行的影响( )。 | ['导线运行应力小', '横担容易扭曲变形', '导线的受力过大易被拉断', '导线的对地距离过小'] | BC
绝缘配电线路应尽量不跨越建筑物，如需跨越，导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下，不应小于( )。 | ['中压：2.5m', '低压：1.5m', '中压：2.0m', '低压：2.0m'] | AD
调整导线弧垂的方法是( )。 | ['调整导线弧垂时，操作人员在耐张杆或终端杆上，利用三角紧线器（也可与双钩紧线器配合使用）调整导线的松紧', '若为多档耐张段，卡好紧线器后，即可解开架线杆上导线的绑线，并选择耐张段中部有代表性的档距观测弧垂', '若三相导线的弧垂均需调整，则应先同时调整好两个边相，然后调整中相。调整后的三相导线弧垂应一致', '在终端杆上对导线弧垂进行调整时，应在横担两端导线反方向做好临时拉线，防止横担因受力不均而偏转'] | ABCD
导线弧垂的大小和档距、导线重量、导线架设的松紧程度、导线随气候的()等条件均有关系。 | ['热胀冷缩', '变暖', '风速', '冰雪'] | ACD
紧线时导线的初伸长处理方法是在紧线时使导线按照减小一定比例计算弧垂以补偿施工时的初伸长。 | ['正确', '错误'] | A
运行中，要求三相导线弧垂应力求一致，弧垂误差应在设计值的-5%之内。 | ['正确', '错误'] | B
在终端杆上对导线弧垂进行调整时，应在横担两端导线侧做好临时拉线，防止横担因受力不均而偏转。 | ['正确', '错误'] | B
紧线时，弧垂大，则导线受力大。 | ['正确', '错误'] | B
考虑导线的初伸长，一般应在紧线时使导线增大一些计算弧垂以补偿施工时的初伸长。 | ['正确', '错误'] | B