## Sheet1
content | options | answer
当拉线采用拉线杆时，拉桩杆应向受力反方向倾斜( )。 | ['15°～20°', '20°～30°', '20°～25°', '10°～20°'] | D
电杆立好后，终端杆应向拉线侧预偏，紧线后不应向( )方向倾斜，拉线侧倾斜不应使杆梢位移大于杆梢直径。 | ['拉线', '线路', '电源侧', '负荷侧'] | B
电杆的倾斜度不应大于杆长的()。 | ['1.5%', '2%', '2.5%', '3%'] | A
当拉线采用拉线杆时，拉桩杆应向受力反方向倾斜()。 | ['15°～20°', '20°～30°', '20°～25°', '10°～20°'] | D
电杆立好后，终端杆应向拉线侧预偏，紧线后不应向()方向倾斜，拉线侧倾斜不应使杆梢位移大于杆梢直径。 | ['拉线', '线路', '电源侧', '负荷侧'] | B
调整杆塔倾斜、弯曲、拉线受力不均时，应根据需要设置（ ），并应有专人统一指挥。 | ['专责监护人', '警示标志', '临时拉线', '临时拉线的调节范围'] | CD
由于电杆()造成电杆倾斜、混凝土杆水泥脱落露筋等都容易引起倒杆事故，要及时进行处理。 | ['基础未夯实', '埋深不够', '积水或冲刷', '外力碰撞'] | ABCD
调整杆塔倾斜、弯曲、拉线受力不均时，应根据需要设置()，并应有专人统一指挥。 | ['专责监护人', '警示标志', '临时拉线', '临时拉线的调节范围'] | CD
水泥杆倾斜度超过5°属于重大缺陷。 | ['正确', '错误'] | B
电杆立好后，转角杆应向外角预偏，紧线后不应向内角倾斜，向外角的倾斜不应使杆梢位移小于杆梢直径。 | ['正确', '错误'] | B
低压线路杆塔的巡视检查须检查杆塔是否倾斜、位移，杆塔偏离线路中心不应大于0.2m，砼杆倾斜不应大于15/1000，转角杆不应向内角倾斜，终端杆不应向导线侧倾斜，向拉线侧倾斜应小于0.2m。 | ['正确', '错误'] | B