## Sheet1
content | options | answer
瓷横担线槽外端头釉面剥落面积不应大于( )mm ，铁脚无弯曲，铁件无严重锈蚀。 | ['80', '100', '200', '500'] | C
横担歪斜度超过15%，属于（）。 | ['一般缺陷', '重大缺陷', '紧急缺陷', '临时缺陷'] | A
横担上下倾斜、左右偏歪不应大于其长度的( )。 | ['0.05', '0.04', '0.03', '0.02'] | D
架空配电线路中，15°～45°的转角杆通常采用( )横担。 | ['单', '双', '十字', '多层'] | B
线路横担安装应平正，横担端部上下歪斜不应大于20mm，单杆横担端部左右扭斜不应大于( )mm。 | ['10', '20', '30', '40'] | B
瓷横担绝缘子安装，当直立安装时，顶端顺线路歪斜不应大于( )mm。 | ['10', '20', '25', '30'] | A
低压架空绝缘电线，横担组装应平整，端部上、下和左右斜扭不得大于( )mm。 | ['5', '10', '15', '20'] | D
瓷横担线槽外端头釉面剥落面积不应大于( )平方毫米，铁脚无弯曲，铁件无严重锈蚀。 | ['80', '100', '200', '500'] | C
横担变形，金具、横担严重锈蚀腐深度达到1/3，属于（）。 | ['一般缺陷', '重大缺陷', '紧急缺陷', '临时缺陷'] | A
横担与金属应无严重锈蚀、变形、腐朽。铁横担、金具锈蚀不应起皮和出现严重麻点，锈蚀表面积不宜超过()。 | ['十分之一', '四分之一', '三分之一', '二分之一'] | D
绝缘子、瓷横担应无裂纹，釉面剥落面积不应大于( )平方毫米，铁脚无弯曲，铁件无严重锈蚀。 | ['100', '80', '60', '40'] | A
铁横担锈蚀面积不宜超过截面的()，否则应进行更换。 | ['二分之一', '三分之一', '四分之一', '五分之一'] | A
铁横担与金具应无严重锈蚀、变形、磨损、起皮或出现严重麻点，锈蚀表面积不应超过()。 | ['二分之一', '三分之一', '四分之一', '五分之一'] | A
配电线路单横担安装的要求是( )。 | ['横担安装应平整，横担端部上下歪斜和左右扭斜不应于10mm', '分支杆、90°转角杆及终端杆横担应装于拉线侧', '横担安装应平整，横担端部上下歪斜和左右扭斜不应于20mm', '直线杆横担应装于受电侧'] | BCD
配电线路单横担安装的正确要求有( )。 | ['横担一般要求在地面组装与电杆整体组立,如电杆立好后安装，则应从上往下安装横担', '直线杆横担装在负荷侧', '转角.分支-终端杆装在受力方向侧', '多层横担装在同一侧', '横担安装应平直，倾斜不超过30mm。'] | ABC
配电线路单横担的安装应满足( )要求，才能保证安装质量。 | ['直线横担应装于受电侧', '直线横担应装于电源侧', '分支杆、90°转角杆及终端杆横担应装于拉线侧', '分支杆、90°转角杆及终端杆横担应装于电杆受力的合力侧'] | AC
在巡视瓷横担时应注意( )。 | ['有无污秽', '有无损伤', '有无裂纹', '有无闪络'] | ABCD
绝缘子、瓷横担的外观检查的规定是( ) | ['瓷件与铁件的组合无歪斜现象,且结合紧密,铁件镀锌良好', '瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷', '弹簧销、弹簧垫的弹力适宜', '瓷件的电气试验是否符合要求'] | ABC
下面属于横担、金具及台变一般缺陷的是()。 | ['铁横担歪斜度超过15/1000。', '横担变形，金具、横担严重锈蚀腐深度达到1/3。', '横担缺件。', '横担变形导致相间短路'] | ABC
绝缘子、瓷横担的外观检查的规定是() | ['瓷件与铁件的组合无歪斜现象,且结合紧密,铁件镀锌良好', '瓷釉光滑,无裂纹\u3000缺釉\u3000斑点\u3000烧痕\u3000气泡或瓷釉烧坏等缺陷', '弹簧销\u3000弹簧垫的弹力适宜', '瓷件的电气试验是否符合要求'] | ABC
正常巡视线路时对电杆、横担及拉线等检查内容有()。 | ['电杆：有无歪斜、基础下沉、裂纹及露筋情况，并检查标示的线路名称及杆号是否清楚', '有无过负荷', '拉线：有无松弛、锈蚀、断股等现象，拉线地锚有无松动、缺土及土壤下陷等情况', '横担：是否锈蚀、变形、松动或严重歪斜'] | ACD
横担必须装的水平，其倾斜度不得大于30mm。 | ['正确', '错误'] | B
横担的巡视检查须检查横担上下倾斜、左右偏斜不应大于横担长度的5% | ['正确', '错误'] | B
在终端杆上对导线弧垂进行调整时，应在横担两端导线侧做好临时拉线，防止横担因受力不均而偏转。 | ['正确', '错误'] | B
横担的巡视检查须检查横担上下倾斜、左右偏斜不应大于横担长度的5%. | ['正确', '错误'] | B
在巡视时，应注意铁横担是否锈蚀、变形、松动或严重歪斜。 | ['正确', '错误'] | A