## Sheet1
content | options | answer
当拉线发生断线时，其拉线绝缘子距地面不得小于( )米。 | ['1.5', '2', '2.5', '3'] | C
低压电杆拉线绝缘子应装在最低导线以下，应保证在拉线绝缘子以下断拉线情况下，拉线绝缘子距地面不应小于( )m。 | ['1', '1.5', '2', '2.5'] | D
钢筋混凝土电杆，当设置拉线绝缘子时，在断拉线情况下拉线绝缘子距地面处不应小于( )m，地面范围的拉线应设置保护套。 | ['4.5', '3.5', '2.5', '2'] | C
拉线宜采用镀锌钢绞线，强度安全系数不应小于2.0，截面不应小于( )mm 。 | ['16', '25', '30', '35'] | B
导线过引线、引下线对电杆构件、拉线、电杆间的净空距离：1～10kV不应小于()m。 | ['0.05', '0.1', '0.2', '0.3'] | C
当拉线采用拉线杆时，拉桩杆应向受力反方向倾斜()。 | ['15°～20°', '20°～30°', '20°～25°', '10°～20°'] | D
当拉线发生断线时，其拉线绝缘子距地面不得小于()米。 | ['1.5', '2', '2.5', '3'] | C
钢铰线作拉线时，当采用绑扎固定安装时，应采用直径不大于()mm的镀锌铁线绑扎固定。 | ['2.2', '2.8', '3.2', '3.6'] | C
安装拉线前应进行外观检查，且符合下列规定：( )无交叉、折叠及破损等缺陷。 | ['镀锌良好', '无锈蚀', '无松股、断股', '粗细'] | ABC
配电线路的裸导线与拉线、电杆或构架间的净空距离，不应小于()。 | ['1kV～10kV为0.3m', '1kV～10kV为0.2m', '1kV以下为0.15m', '1kV以下为0.1m'] | BD
拉线棒应无()等现象。 | ['严重锈蚀', '变形', '损伤', '上拔'] | ABCD
拉线金具的作用包括()。 | ['支撑', '调整', '固定', '接续'] | ABC
配电线路拉线的主要有()作用。 | ['平衡导（地）线的不平衡张力', '稳定杆塔、减少杆塔的受力', '绝缘', '支撑导线'] | AB
在运行中，拉线棒应无()现象。 | ['锈蚀', '变形', '损伤', '上拔'] | ABCD
低压线路拉线绝缘子应装在最低导线以下，应保证在拉线绝缘子以下断拉线情况下，拉线绝缘子距地面不应小于1.5m。 | ['正确', '错误'] | B