## Sheet1
content | options | answer
( )是用来安装和拆卸高压熔断器的。 | ['绝缘棒', '绝缘夹钳', '绝缘手套', '绝缘隔板'] | B
进户熔断器的选择应略大于熔体的容量，一般熔断器电流可按电能表额定最大电流的( )倍选用。 | ['1～2', '1.5～2.5', '1.5～2', '1.5～4'] | C
检查开关，确保开关功能良好，查看接点附近有无腐蚀和炭化，用电压表检查熔断器，若电压降为()，则熔断器正常。 | ['0', '1', '3', '5'] | A
由于电能计量装置接线错误、熔断器熔断、倍率不符使电能计量出现差错时，应如何退补电费（ ）。 | ['因计费电能计量装置接线错误使电能计量出现差错时，以其实际记录的电量为基数，按正确与错误接线的差额率退补电量。退补时间从上次校验或换装投入之日起至接线错误更正之日止', '因电能计量装置电压互感器的熔断器熔断使电能计量出现差错时，按规定计算方法计算并补收相应电量的电费，无法计算的，以用户正常月份用电量为基准，按正常月与故障月的差额补收相应电量的电费。', '因电能计量装置计算电量的倍率或铭牌倍率与实际不符使电能计量出现差错时，以实际倍率为基准，按正确与错误倍率的差值退补电量和电费。退补时间以抄表记录为准', '退补期间，用户待差错确定后，再按抄见电量交纳电费。'] | BC
遇有高压触电需切断电源，救助者应( )按顺序拉开电源开关或熔断器。 | ['戴上绝缘手套', '使用电工工具', '穿绝缘靴', '使用相应电压等级的绝缘工具'] | ACD
配电线路、设备停电时，熔断器的熔管应摘下或悬挂（ ）的标示牌。 | ['“止步，高压危险！”', '“禁止分闸！”', '“禁止合闸，有人工作！”', '“禁止合闸，线路有人工作！”'] | CD
装卸高压熔断器，应戴（ ）。必要时使用绝缘操作杆或绝缘夹钳。 | ['绝缘鞋', '护目镜', '绝缘靴', '绝缘手套'] | BD
配电线路、设备停电时，熔断器的熔管应摘下或悬挂( )的标示牌。 | ['“止步，高压危险！”', '“禁止分闸！”', '“禁止合闸，有人工作！”', '“禁止合闸，线路有人工作！”'] | CD
电能表的电源侧应采用电缆(或护套线)从接户线的支持点直接引入表箱，电源侧应装设熔断器。 | ['正确', '错误'] | B
电能表的负荷侧，应在表箱外的表板上安装瓷插式熔断器和总开关，熔体的熔断电流宜为电能表标定电流的1.5倍左右。 | ['正确', '错误'] | B
逆变器在运行状态下，必须断开无灭弧能力的汇流箱总开关或熔断器。 | ['正确', '错误'] | B
配电站、开闭所的环网柜可以在低负荷的状态下更换熔断器。 | ['正确', '错误'] | B
有断路器（开关）和插拔式熔断器的回路停电，应先断开断路器（开关），并在负荷侧A相验明确无电压后，方可取下熔断器。 | ['正确', '错误'] | B
进行线路停电作业前，应断开可能反送电的低压电源的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。 | ['正确', '错误'] | A
在保护零线上可以装设开关或熔断器。 | ['正确', '错误'] | B
电能表的电源侧应采用电缆（或护套线）从接户线的支持点直接引入表箱，电源侧不装设熔断器，也不应有破口、接头的地方。 | ['正确', '错误'] | A
进户线进入计量屏（箱）时，首先应接至熔断器（或自动开关），用来保护电能表及防止电气装置的故障影响电网安全运行。 | ['正确', '错误'] | A
进户线进入计量屏(箱)时，首先应接至熔断器(或自动开关)，用来保护电能表及防止电气装置的故障影响电网安全运行。 | ['正确', '错误'] | A
有刀开关和熔断器的回路停电，应先取下熔断器，后拉开刀开关。送电操作顺序与此相反。 | ['正确', '错误'] | B